| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2016.09.18～2016.09.19 | 检测日期 | 2016.09.18～2016.09.23 |
| 检测依据 | HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定 定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 7466-1987水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化--二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 参与检测人 | 占林协、连小安、沈福贵、蓝坚、林凌立 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2016.09.26 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

# 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2016.09.18）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.81×102 | 10.6 | 14.1 | 8.19×10-3 | 23.7 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.79×102 | 10.4 | 15.3 | 8.86×10-3 | 25.5 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.78×102 | 7.5 | 14.4 | 1.41×10-2 | 18.7 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.80×102 | 7.6 | 15.1 | 1.60×10-2 | 19.7 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 46 | 2.67×10-2 | 77 | 64 | 3.72×10-2 | 108 |
|  |  |  | 第二次 | 48 | 2.78×10-2 | 80 | 62 | 3.59×10-2 | 103 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 35 | 3.42×10-2 | 45 | 64 | 6.26×10-2 | 83 |
|  |  |  | 第二次 | 37 | 3.63×10-2 | 48 | 60 | 5.88×10-2 | 78 |

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2016.09.19）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 4.31×105 | 5.6 | 2.41 | 27 | 11.64 | <10 | <4.31 | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.33×105 | 6.2 | 2.68 | 25 | 10.82 | <10 | <4.33 |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 2.12×105 | 3.3 | 0.70 | 31 | 6.57 | <10 | <2.12 | 70 |
|  |  | 第二次 | 2.26×105 | 3.6 | 0.81 | 32 | 7.23 | <10 | <2.26 |  |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 4.82×104 | 2.5 | 0.12 | <10 | <0.48 | 72 | 3.47 | 20 |
|  |  | 第二次 | 4.85×104 | 3.4 | 0.16 | <10 | <0.48 | 78 | 3.78 |  |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 3.99×104 | 2.2 | 0.088 | <10 | <0.40 | 71 | 2.83 | 20 |
|  |  | 第二次 | 3.90×104 | 2.5 | 0.098 | <10 | <0.39 | 63 | 2.46 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 1.11 | 0.48 |
|  |  | 第二次 | 1.09 | 0.47 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 1.49 | 0.32 |
|  |  | 第二次 | 1.52 | 0.34 |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 0.24 | 1.12×10-2 |
|  |  | 第二次 | 0.26 | 1.13×10-2 |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 0.20 | 7.98×10-3 |
|  |  | 第二次 | 0.19 | 7.41×10-3 |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2016.09.19 | 1 | HJ1609017 | 7.65 | 20.5 | <0.04 | 0.21 | 0.62 | 3.1 |
|  |  | 2 | HJ1609018 | 7.77 | 22.9 | <0.04 | 0.20 | 0.55 | 2.8 |
|  |  | 3 | HJ1609019 | 7.49 | 22.5 | <0.04 | 0.19 | 0.68 | 3.6 |
|  |  | 4 | HJ1609020 | 7.83 | 29.1 | <0.04 | 0.17 | 0.67 | 2.8 |
| 厂边门排放口 | 2016.09.19 | 1 | HJ1609021 | 7.56 | 31.7 | 0.18 | 0.79 | 1.57 | 27.0 |
|  |  | 2 | HJ1609022 | 7.29 | 33.9 | 0.17 | 0.67 | 1.50 | 24.6 |
|  |  | 3 | HJ1609023 | 7.44 | 35.7 | 0.18 | 0.74 | 1.35 | 25.6 |
|  |  | 4 | HJ1609024 | 7.69 | 39.2 | 0.20 | 0.75 | 1.44 | 26.2 |
| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | 总铬 | Cr6+ |
| 含铬废水处理出口 | 2016.09.19 | 1 | HJ1609025 | 6.32 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 2 | HJ1609026 | 6.48 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 3 | HJ1609027 | 6.57 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 4 | HJ1609028 | 6.83 | <0.004 | <0.004 |